## Convencionales Monofásicos
Eficiencia DOE (%) |  |  | Eficiencia NEMA (%) |  |  | Eficiencia NTC (%)
Perdidas en vacío (w) |  |  | Corriente de vacío (%) |  |  | Perdidas en carga (w) |  |  |  | Impedancia (%)
105.984
Plantilla para transformadores Convencionales Monofásicos
Datos no visibles por el usuario
Datos de entrada | [11 empty] | Datos que pueden ser visibles, pero deben estar ocultos, la idea es que se puedan desplegar ya que son datos que generalmente no se emplean
Altitud (msnm) | 3000 |  | Voltaje Primario [V] |  | 7620
BIL (kV) (Mayor) | 20 |  | Voltaje Secundario [V] |  | 240
Frecuencia (Hz) | 50 |  | Posiciones del cambiador |  | 7
Potencia (kVA) | 10 |  | Posición nominal TAP |  | 3
Potencia 2 (kVA) | 36 |  | % derivación TAP |  | 2.5
Devanado Secundario
Conductor |  |  |  | Conductor |  |  |  |  | Conductor
Corriente Secundaria (A) |  | 150 |  | Ancho Conductor Aislado 1. |  |  |  | 4 | Conductores Axiales 1. |  | 1
Material del devanado |  | Aluminio o cobre |  | Alto Conductor Aislado 1. |  |  |  | 3 | Conductores Radiales 1. |  | 1
Tipo de conductor |  | Alambre, Alambre rectángular, Alambre rectángular + Alambre, fleje |  | Ancho Conductor Aislado 2. |  |  |  | 3.36 | Conductores Axiales 2. |  | 2
Densidad (A/mm^2) |  | 5.2203 |  | Alto Conductor Aislado 2. |  |  |  | 3.36 | Conductores Radiales 2. |  | 1
Formaleta |  |  |  | Aislamiento |  |  |  |  | Refrigeraciones
Espesor (mm) |  | 3 |  | Aislamiento 1. (mm) |  |  | 0.013 |  | Espesor Refrigeración (mm) |  | 6
Aislamiento (0,25 mm) |  | 2 |  | Aislamiento 2. (mm) |  |  | 0.025 |  | # refrigeraciones |  | 2
Cuña en redondo (mm) |  | 6 |  | Aislamiento 3. (mm) |  |  | 0 |  | Gradiente (°k) |  | 21.8
Núcleo y Espiras BT |  |  |  | Resistencia |  |  |  |  | Pesos
Grado chapa magnética |  | M0 0,75 |  | Resistencia BT (mohms) |  |  | 115 |  | Peso fibra (kg) |  | 16.708
Fleje |  | 100 |  | Largo terminales (mm) |  |  | 200 |  | Peso papel formaleta (kg) |  | 0.32005
Grueso un bloque |  | 80 |  | Espesor lado BT (cm) |  |  | 30.13 |  | Peso cuña formaleta (kg) |  | 0.012
Factor apilamiento |  | 0.95 |  | Espesor frontal BT (cm) |  |  | 23 |  | Peso aislamiento 1 (kg) |  | 0.01248
Número de capas |  | 10 |  | Lm (cm) |  |  | 36 |  | Peso aislamiento 2 (kg) |  | 0.0075
Número de espiras/ capa |  | 1 | [6 empty] | Peso aislamiento 3 (kg) |  | 0
Inducción (T) |  | 1.4225 | [6 empty] | Peso cuña refrigeración (kg) |  | 0.072
[9 empty] | Peso conductor 1. (kg) |  | 6.912
[9 empty] | Peso conductor 2. (kg) |  | 2.272
[9 empty] | Peso Núcleo (kg) |  | 115.2
Aislamiento intermedio
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on Y2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on P5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on Y5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on AG5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato viene del elemento desde el módulo de especificaciones técnicas.
Note on C6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver tabla, la idea es escoger el grado y traer el dato de la tabla.
Note on U13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todos éstos datos vienen del módulo de especificaciones técnicas
Note on L23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Selector, sólo puede elegir uno.
Note on L24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Selector, sólo puede elegir uno.
Note on W28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver tabla de aislamientos Respuesta: Puede ser un selector, sólo puede escoger una opción , las tablas deben ser editables, se deben agregar o eliminar datos
Note on I33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: M0 0,75, M0 0,85, M1, M4, AYFA-N, AYFA-NE

## Tablas
Altura (msnm)
1000 | 1.1
1500 | 1.2
2000 | 1.3
2500 | 1.5
3000 | 1.8
3500 | 2.2
4000 | 2.3
4500 | 2.5
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 9 |  | 13 |  | 20
h | Ih/I | (Ih/I)^2 | h^2 | (Ih/I)^2*h^2 | h^0,8 | (Ih/I)^2*h^0,8 |  | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.4082 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
5 | 0.2 | 0.04 | 25 | 1 | 3.6239 | 0.14496 |  | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 5 | 0.22 | 5 | 0.3 | 5 | 0.6 | 5 | 0.65
7 | 0.13 | 0.0169 | 49 | 0.8281 | 4.7433 | 0.080161 |  | 7 | 0 | 7 | 0.13 | 7 | 0.15 | 7 | 0.13 | 7 | 0.13 | 7 | 0.11
9 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5.7995 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
11 | 0.07 | 0.0049 | 121 | 0.5929 | 6.8095 | 0.033366 |  | 11 | 0 | 11 | 0.07 | 11 | 0.01 | 11 | 0.07 | 11 | 0.8 | 11 | 0.07
13 | 0.05 | 0.0025 | 169 | 0.4225 | 7.7831 | 0.019458 |  | 13 | 0 | 13 | 0.05 | 13 | 0.06 | 13 | 0.06 | 13 | 0.05 | 13 | 0.05
15 | 0 | 0 | 225 | 0 | 8.7272 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
17 | 0.03 | 0.0009 | 289 | 0.2601 | 9.6463 | 0.0086816 |  | 17 | 0 | 17 | 0.03 | 17 | 0.05 | 17 | 0.03 | 17 | 0.03 | 17 | 0.03
19 | 0.02 | 0.0004 | 361 | 0.1444 | 10.5439 | 0.0042176 |  | 19 | 0 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02
21 | 0 | 0 | 441 | 0 | 11.4229 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
23 | 0.01 | 0.0001 | 529 | 0.0529 | 12.2852 | 0.0012285 |  | 23 | 0 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01
25 | 0.06 | 0.0036 | 625 | 2.25 | 13.1326 | 0.047278 |  | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | 25 | 0.005 | 25 | 0.005
27 | 0 | 0 | 729 | 0 | 13.9666 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0
29 | 0 | 0 | 841 | 0 | 14.7883 | 0 |  | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
31 | 0 | 0 | 961 | 0 | 15.5987 | 0 |  | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0
33 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 16.3988 | 0 |  | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0
35 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 17.1892 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
37 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 17.9706 | 0 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0
39 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 18.7435 | 0 |  | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0
41 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 19.5086 | 0 |  | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0
43 | 0 | 0 | 1849 | 0 | 20.2663 | 0 |  | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0
45 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 21.017 | 0 |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
47 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 21.761 | 0 |  | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0
49 | 0 | 0 | 2401 | 0 | 22.4987 | 0 |  | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0
|  | 1.0693 |  | 6.5509 |  | 1.3393
Tabla 1.
T | M0 0,75 | M0 0,85 | M1 | M4 | AYFA-N | AYFA-NE | M3
9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.02 | 0.01
9.1 | 0.41 | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.03 | 0.02
9.2 | 0.42 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.04 | 0.03
9.3 | 0.43 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.05 | 0.04
9.4 | 0.44 | 0.58 | 0.64 | 0.78 | 0.06 | 0.05
9.5 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.07 | 0.06
9.6 | 0.46 | 0.62 | 0.66 | 0.82 | 0.08 | 0.07
9.7 | 0.47 | 0.64 | 0.67 | 0.84 | 0.09 | 0.08
9.8 | 0.48 | 0.66 | 0.68 | 0.86 | 0.1 | 0.09
9.9 | 0.49 | 0.68 | 0.69 | 0.88 | 0.11 | 0.1
10 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.12 | 0.11
10.1 | 0.51 | 0.72 | 0.71 | 0.92 | 0.13 | 0.12
10.2 | 0.52 | 0.74 | 0.72 | 0.94 | 0.14 | 0.13
10.3 | 0.53 | 0.76 | 0.73 | 0.96 | 0.15 | 0.14
10.4 | 0.54 | 0.78 | 0.74 | 0.98 | 0.16 | 0.15
10.5 | 0.55 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.17 | 0.16
10.6 | 0.56 | 0.82 | 0.76 | 1.02 | 0.18 | 0.17
10.7 | 0.57 | 0.84 | 0.77 | 1.04 | 0.19 | 0.18
10.8 | 0.58 | 0.86 | 0.78 | 1.06 | 0.2 | 0.19
10.9 | 0.59 | 0.88 | 0.79 | 1.08 | 0.21 | 0.2
11 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.22 | 0.21
11.1 | 0.61 | 0.92 | 0.81 | 1.12 | 0.23 | 0.22
11.2 | 0.62 | 0.94 | 0.82 | 1.14 | 0.24 | 0.23
11.3 | 0.63 | 0.96 | 0.83 | 1.16 | 0.25 | 0.24
11.4 | 0.64 | 0.98 | 0.84 | 1.18 | 0.26 | 0.25
11.5 | 0.65 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0.27 | 0.26
11.6 | 0.66 | 1.02 | 0.86 | 1.22 | 0.28 | 0.27
11.7 | 0.67 | 1.04 | 0.87 | 1.24 | 0.29 | 0.28
11.8 | 0.68 | 1.06 | 0.88 | 1.26 | 0.3 | 0.29
11.9 | 0.69 | 1.08 | 0.89 | 1.28 | 0.31 | 0.3
12 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.32 | 0.31
12.1 | 0.71 | 1.12 | 0.91 | 1.32 | 0.33 | 0.32
12.2 | 0.72 | 1.14 | 0.92 | 1.34 | 0.34 | 0.33
12.3 | 0.73 | 1.16 | 0.93 | 1.36 | 0.35 | 0.34
12.4 | 0.74 | 1.18 | 0.94 | 1.38 | 0.36 | 0.35
12.5 | 0.75 | 1.2 | 0.95 | 1.4 | 0.37 | 0.36
12.6 | 0.76 | 1.22 | 0.96 | 1.42 | 0.38 | 0.37
12.7 | 0.77 | 1.24 | 0.97 | 1.44 | 0.39 | 0.38
12.8 | 0.78 | 1.26 | 0.98 | 1.46 | 0.4 | 0.39
12.9 | 0.79 | 1.28 | 0.99 | 1.48 | 0.41 | 0.4
13 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.42 | 0.41
13.1 | 0.81 | 1.32 | 1.01 | 1.52 | 0.43 | 0.42
13.2 | 0.82 | 1.34 | 1.02 | 1.54 | 0.44 | 0.43
13.3 | 0.83 | 1.36 | 1.03 | 1.56 | 0.45 | 0.44
13.4 | 0.84 | 1.38 | 1.04 | 1.58 | 0.46 | 0.45
13.5 | 0.85 | 1.4 | 1.05 | 1.6 | 0.47 | 0.46
13.6 | 0.86 | 1.42 | 1.06 | 1.62 | 0.48 | 0.47
13.7 | 0.87 | 1.44 | 1.07 | 1.64 | 0.49 | 0.48
13.8 | 0.88 | 1.46 | 1.08 | 1.66 | 0.5 | 0.49
13.9 | 0.89 | 1.48 | 1.09 | 1.68 | 0.51 | 0.5
14 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0.52 | 0.51
14.1 | 0.91 | 1.52 | 1.11 | 1.72 | 0.53 | 0.52
14.2 | 0.92 | 1.54 | 1.12 | 1.74 | 0.54 | 0.53
14.3 | 0.93 | 1.56 | 1.13 | 1.76 | 0.55 | 0.54
14.4 | 0.94 | 1.58 | 1.14 | 1.78 | 0.56 | 0.55
14.5 | 0.95 | 1.6 | 1.15 | 1.8 | 0.57 | 0.56
14.6 | 0.96 | 1.62 | 1.16 | 1.82 | 0.58 | 0.57
14.7 | 0.97 | 1.64 | 1.17 | 1.84 | 0.59 | 0.58
14.8 | 0.98 | 1.66 | 1.18 | 1.86 | 0.6 | 0.59
14.9 | 0.99 | 1.68 | 1.19 | 1.88 | 0.61 | 0.6
15 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.62 | 0.61
15.1 | 1.01 | 1.72 | 1.21 | 1.92 | 0.63 | 0.62
15.2 | 1.02 | 1.74 | 1.22 | 1.94 | 0.64 | 0.63
15.3 | 1.03 | 1.76 | 1.23 | 1.96 | 0.65 | 0.64
15.4 | 1.04 | 1.78 | 1.24 | 1.98 | 0.66 | 0.65
15.5 | 1.05 | 1.8 | 1.25 | 2 | 0.67 | 0.66
15.6 | 1.06 | 1.82 | 1.26 | 2.02 | 0.68 | 0.67
15.7 | 1.07 | 1.84 | 1.27 | 2.04 | 0.69 | 0.68
15.8 | 1.08 | 1.86 | 1.28 | 2.06 | 0.7 | 0.69
15.9 | 1.09 | 1.88 | 1.29 | 2.08 | 0.71 | 0.7
16 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.72 | 0.71
16.1 | 1.11 | 1.92 | 1.31 | 2.12 | 0.73 | 0.72
16.2 | 1.12 | 1.94 | 1.32 | 2.14 | 0.74 | 0.73
16.3 | 1.13 | 1.96 | 1.33 | 2.16 | 0.75 | 0.74
16.4 | 1.14 | 1.98 | 1.34 | 2.18 | 0.76 | 0.75
16.5 | 1.15 | 2 | 1.35 | 2.2 | 0.77 | 0.76
16.6 | 1.16 | 2.02 | 1.36 | 2.22 | 0.78 | 0.77
16.7 | 1.17 | 2.04 | 1.37 | 2.24 | 0.79 | 0.78
16.8 | 1.18 | 2.06 | 1.38 | 2.26 | 0.8 | 0.79
16.9 | 1.19 | 2.08 | 1.39 | 2.28 | 0.81 | 0.8
17 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0.82 | 0.81
17.1 | 1.21 | 2.12 | 1.41 | 2.32 | 0.83 | 0.82
17.2 | 1.22 | 2.14 | 1.42 | 2.34 | 0.84 | 0.83
17.3 | 1.23 | 2.16 | 1.43 | 2.36 | 0.85 | 0.84
17.4 | 1.24 | 2.18 | 1.44 | 2.38 | 0.86 | 0.85
17.5 | 1.25 | 2.2 | 1.45 | 2.4 | 0.87 | 0.86
17.6 | 1.26 | 2.22 | 1.46 | 2.42 | 0.88 | 0.87
17.7 | 1.27 | 2.24 | 1.47 | 2.44 | 0.89 | 0.88
17.8 | 1.28 | 2.26 | 1.48 | 2.46 | 0.9 | 0.89
17.9 | 1.29 | 2.28 | 1.49 | 2.48 | 0.91 | 0.9
18 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 0.92 | 0.91
18.1 | 1.31 | 2.32 | 1.51 | 2.52 | 0.93 | 0.92
18.2 | 1.32 | 2.34 | 1.52 | 2.54 | 0.94 | 0.93
18.3 | 1.33 | 2.36 | 1.53 | 2.56 | 0.95 | 0.94
18.4 | 1.34 | 2.38 | 1.54 | 2.58 | 0.96 | 0.95
18.5 | 1.35 | 2.4 | 1.55 | 2.6 | 0.97 | 0.96
18.6 | 1.36 | 2.42 | 1.56 | 2.62 | 0.98 | 0.97
18.7 | 1.37 | 2.44 | 1.57 | 2.64 | 0.99 | 0.98
18.8 | 1.38 | 2.46 | 1.58 | 2.66 | 1 | 0.99
18.9 | 1.39 | 2.48 | 1.59 | 2.68 | 1.01 | 1
19 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 1.02 | 1.01
19.1 | 1.41 | 2.52 | 1.61 | 2.72 | 1.03 | 1.02
19.2 | 1.42 | 2.54 | 1.62 | 2.74 | 1.04 | 1.03
19.3 | 1.43 | 2.56 | 1.63 | 2.76 | 1.05 | 1.04
19.4 | 1.44 | 2.58 | 1.64 | 2.78 | 1.06 | 1.05
19.5 | 1.45 | 2.6 | 1.65 | 2.8 | 1.07 | 1.06
19.6 | 1.46 | 2.62 | 1.66 | 2.82 | 1.08 | 1.07
19.7 | 1.47 | 2.64 | 1.67 | 2.84 | 1.09 | 1.08
19.8 | 1.48 | 2.66 | 1.68 | 2.86 | 1.1 | 1.09
19.9 | 1.49 | 2.68 | 1.69 | 2.88 | 1.11 | 1.1
20 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 1.12 | 1.11
Tabla de alambres aluminio o cobre
Área | Conductor | Diamétro Aislado | Diámetro sin aislamiento | Aislamiento
0.163 | 25 | 0.511 | 0.455 | 0.056
0.205 | 24 | 0.569 | 0.511 | 0.058
0.259 | 23 | 0.632 | 0.574 | 0.058
0.324 | 22 | 0.704 | 0.643 | 0.061
0.412 | 21 | 0.787 | 0.724 | 0.063
0.519 | 20 | 0.879 | 0.813 | 0.066
0.653 | 19 | 0.983 | 0.912 | 0.071
0.823 | 18 | 1.097 | 1.024 | 0.073
1.04 | 17 | 1.227 | 1.151 | 0.076
1.307 | 16 | 1.367 | 1.29 | 0.077
1.651 | 15 | 1.529 | 1.45 | 0.079
2.082 | 14 | 1.709 | 1.628 | 0.081
2.627 | 13 | 1.913 | 1.829 | 0.084
3.307 | 12 | 2.139 | 2.052 | 0.087
4.169 | 11 | 2.39 | 2.304 | 0.086
5.261 | 10 | 2.68 | 2.588 | 0.092
6.631 | 9 | 2.99 | 2.906 | 0.084
8.367 | 8 | 3.36 | 3.264 | 0.096
Tabla de alambres rectángulares Aluminio
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
12 | 4*3 | 4 | 3 | 0.075
18 | 6*3 | 6 | 3 | 0.075
24 | 6*4 | 6 | 4 | 0.075
32 | 8*4 | 8 | 4 | 0.075
40 | 10*4 | 10 | 4 | 0.075
Tabla de alambres rectángulares Cobre
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
18 | 6*3 | 6 | 3 | 0.075
32 | 8*4 | 8 | 4 | 0.075
40 | 10*4 | 10 | 4 | 0.075
Tabla de alambres rectángulares + alambres Aluminio
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
18.631 | 4*3 + #9 | 6.906 | 3 | 0.159
24.631 | 6*3 +#9 | 8.906 | 3 | 0.159
32.367 | 6*4 + #8 | 9.264 | 4 | 0.171
40.367 | 8*4 + #8 | 11.264 | 4 | 0.171
193.468 | 10*4 + #8 | 48.367 | 4 | 0.171
Tabla de alambres rectángulares + alambres Cobre
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
24.631 | 6*3 +#9 | 8.906 | 3 | 0.159
40.367 | 8*4 +#8 | 11.264 | 4 | 0.171
48.367 | 10*4 +#8 | 13.264 | 4 | 0.171
Tabla de Flejes Cobre
Área | Conductor | Alto | Ancho
23.1 | 105*0,22 | 105 | 0.22
41.6 | 130*0,32 | 130 | 0.32
75 | 150*0,5 | 150 | 0.5
104 | 160*0,65 | 160 | 0.65
153 | 170*0,*9 | 170 | 0.9
760 | 380*2 | 380 | 2
Tabla de Flejes Aluminio
Área | Conductor | Alto | Ancho
37.8 | 105*0,36 | 105 | 0.36
68.9 | 130*0,53 | 130 | 0.53
37.5 | 150*0,25 | 150 | 0.25
75 | 150*0,5 | 150 | 0.5
153 | 170*0,*9 | 170 | 0.9
126 | 210*0,6 | 210 | 0.6
Tabla Aislamientos
Tipo | Espesor
Clase E | 0.076
Clase E | 0.013
Clase E | 0.025
Clase H | 0.022
Clase F | 0.026
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta tabla debe ser administrada ya que se pueden hacer nuevos registros en el tiempo de nuevos valores. La tabla puede crecer. Respuesta: Tabla no visibles por los usuarios
Note on K13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas tablas deben ser administradas ya que pueden ser editadas o puede que se incluya una adicional. Respuesta: Tablas no visibles por lo usuarios

## Lista de materiales
Bobinado

## Hoja1
Pérdidas en vacío W0 | 0 | Corriente Io | 0 | Perdidas en carga Wcc | 0 | Uz (%) | 0
Plantilla para transformadores Convencionales Monofásicos
Datos de entrada
Altitud (msnm) | 3000
BIL (kV) (Mayor) | 20
Frecuencia (Hz) | 50
Potencia (kVA) | 10
Potencia 2 (kVA) | 36
Altura (msnm)
1000 | 1.1
1500 | 1.2
2000 | 1.3
2500 | 1.5
3000 | 1.8
3500 | 2.2
4000 | 2.3
4500 | 2.5
Factor k | 2
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 9 |  | 13 |  | 20
h | Ih/I | (Ih/I)^2 | h^2 | (Ih/I)^2*h^2 | h^0,8 | (Ih/I)^2*h^0,8 |  | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I | h | Ih/I
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.4082 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
5 | 0.2 | 0.04 | 25 | 1 | 3.6239 | 0.14496 |  | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 5 | 0.22 | 5 | 0.3 | 5 | 0.6 | 5 | 0.65
7 | 0.13 | 0.0169 | 49 | 0.8281 | 4.7433 | 0.080161 |  | 7 | 0 | 7 | 0.13 | 7 | 0.15 | 7 | 0.13 | 7 | 0.13 | 7 | 0.11
9 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5.7995 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
11 | 0.07 | 0.0049 | 121 | 0.5929 | 6.8095 | 0.033366 |  | 11 | 0 | 11 | 0.07 | 11 | 0.01 | 11 | 0.07 | 11 | 0.8 | 11 | 0.07
13 | 0.05 | 0.0025 | 169 | 0.4225 | 7.7831 | 0.019458 |  | 13 | 0 | 13 | 0.05 | 13 | 0.06 | 13 | 0.06 | 13 | 0.05 | 13 | 0.05
15 | 0 | 0 | 225 | 0 | 8.7272 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
17 | 0.03 | 0.0009 | 289 | 0.2601 | 9.6463 | 0.0086816 |  | 17 | 0 | 17 | 0.03 | 17 | 0.05 | 17 | 0.03 | 17 | 0.03 | 17 | 0.03
19 | 0.02 | 0.0004 | 361 | 0.1444 | 10.5439 | 0.0042176 |  | 19 | 0 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02
21 | 0 | 0 | 441 | 0 | 11.4229 | 0 |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
23 | 0.01 | 0.0001 | 529 | 0.0529 | 12.2852 | 0.0012285 |  | 23 | 0 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01
25 | 0.06 | 0.0036 | 625 | 2.25 | 13.1326 | 0.047278 |  | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | 25 | 0.005 | 25 | 0.005
27 | 0 | 0 | 729 | 0 | 13.9666 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0
29 | 0 | 0 | 841 | 0 | 14.7883 | 0 |  | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
31 | 0 | 0 | 961 | 0 | 15.5987 | 0 |  | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0
33 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 16.3988 | 0 |  | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0
35 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 17.1892 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
37 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 17.9706 | 0 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0
39 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 18.7435 | 0 |  | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0
41 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 19.5086 | 0 |  | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0
43 | 0 | 0 | 1849 | 0 | 20.2663 | 0 |  | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0
45 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 21.017 | 0 |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
47 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 21.761 | 0 |  | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0
49 | 0 | 0 | 2401 | 0 | 22.4987 | 0 |  | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0
|  | 1.0693 |  | 6.5509 |  | 1.3393
Voltaje Primario [V] | 7620
Voltaje Secundario [V] | 240
Posiciones del cambiador | 7
Posición nominal TAP | 1
% derivación TAP | 2.5
Fin video 1.
Devanado Secundario
Is (A) | 150
Material Devanado | Aluminio o Cobre | [6 empty] | Alambre
Tipo de conductor | Alambre, Alambre rectángular, Alambre rectángular + Alambre, fleje | [6 empty] | Alambre rectangular
Fleje
Ancho Conductor Aislado 1 | 4 |  | Conductores Axiales 1 | 1
Alto Conductor Aislado 1 | 3 |  | Conductores Radiales 1 | 1
Ancho Conductor Aislado 2 | 3.36 |  | Conductores Axiales 2 | 0
Alto Conductor Aislado 2 | 3.36 |  | Conductores Radiales 2 | 0
|  |  | Densidad (A/mm^2) | 12.5
Formaleta
Espesor (mm) | 3 |  | Grado chapa magnética | M0 0,75 | M0 0,75 - M0 0,85, M1, M4, AYFA-N, AYFA-NE
#Papeles en formaleta (0,25 mm) | 2 |  | Fleje | 100
Cuña en redondo (mm) | 6 |  | Grueso | 80
|  |  | Fp | 0.95
Aislamiento Secundario 1 (mm) | 0.13 |  | Número de capas | 10
Aislamiento Secundario 2 (mm) | 0.076 |  | Número de espiras por capa | 1
Aislamiento Secundario 3 (mm) | 0.25 |  | Inducción (T) | 1.4225
Espesor Refrigeración mm | 4.2 |  | R BT (mohms) | 1.96
Número de refrigeraciones | 2 |  | Largo terminales (mm) | 200
Gradiente (°k) | 37.5 |  | Espesor lado BT (cm) | 50
|  |  | Espesor frontal BT (cm) | 65
Peso fibra (kg) | 1.825 |  | Lm (cm) | 19.6
Peso papel formaleta (kg) | 1.568
Peso cuña formaleta | 0.3136
Peso aislamiento 1 (kg) | 0.40768
Peso aislamiento 2 (kg) | 0.23834
Peso aislamiento 3 (kg) | 0.784
Peso cuña refrigeración (kg) | 13.1712
Peso conductor 1 | 8.0316
Peso conductor 2 | 8.0309
Peso Núcleo (kg) | 148.96
Tabla de alambres aluminio o cobre
Área | Conductor | Diamétro Aislado | Diámetro sin aislamiento | Aislamiento
0.163 | 25 | 0.511 | 0.455 | 0.056
0.205 | 24 | 0.569 | 0.511 | 0.058
0.259 | 23 | 0.632 | 0.574 | 0.058
0.324 | 22 | 0.704 | 0.643 | 0.061
0.412 | 21 | 0.787 | 0.724 | 0.063
0.519 | 20 | 0.879 | 0.813 | 0.066
0.653 | 19 | 0.983 | 0.912 | 0.071
0.823 | 18 | 1.097 | 1.024 | 0.073
1.04 | 17 | 1.227 | 1.151 | 0.076
1.307 | 16 | 1.367 | 1.29 | 0.077
1.651 | 15 | 1.529 | 1.45 | 0.079
2.082 | 14 | 1.709 | 1.628 | 0.081
2.627 | 13 | 1.913 | 1.829 | 0.084
3.307 | 12 | 2.139 | 2.052 | 0.087
4.169 | 11 | 2.39 | 2.304 | 0.086
5.261 | 10 | 2.68 | 2.588 | 0.092
6.631 | 9 | 2.99 | 2.906 | 0.084
8.367 | 8 | 3.36 | 3.264 | 0.096
Tabla de alambres rectángulares Aluminio
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
12 | 4*3 | 4 | 3 | 0.075
18 | 6*3 | 6 | 3 | 0.075
24 | 6*4 | 6 | 4 | 0.075
32 | 8*4 | 8 | 4 | 0.075
40 | 10*4 | 10 | 4 | 0.075
Tabla de alambres rectángulares Cobre
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
18 | 6*3 | 6 | 3 | 0.075
32 | 8*4 | 8 | 4 | 0.075
40 | 10*4 | 10 | 4 | 0.075
Tabla de alambres rectángulares + alambres Aluminio
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
18.631 | 4*3 + #9 | 6.906 | 3 | 0.159
24.631 | 6*3 +#9 | 8.906 | 3 | 0.159
32.367 | 6*4 + #8 | 9.264 | 4 | 0.171
40.367 | 8*4 + #8 | 11.264 | 4 | 0.171
193.468 | 10*4 + #8 | 48.367 | 4 | 0.171
Tabla de alambres rectángulares + alambres Cobre
Área | Conductor | Ancho sin aislamiento | Alto sin aislamiento | Aislamiento
24.631 | 6*3 +#9 | 8.906 | 3 | 0.159
40.367 | 8*4 +#8 | 11.264 | 4 | 0.171
48.367 | 10*4 +#8 | 13.264 | 4 | 0.171
Tabla de Flejes Cobre
Área | Conductor | Alto | Ancho
23.1 | 105*0,22 | 105 | 0.22
41.6 | 130*0,32 | 130 | 0.32
75 | 150*0,5 | 150 | 0.5
104 | 160*0,65 | 160 | 0.65
153 | 170*0,*9 | 170 | 0.9
760 | 380*2 | 380 | 2
Tabla de Flejes Aluminio
Área | Conductor | Alto | Ancho
37.8 | 105*0,36 | 105 | 0.36
68.9 | 130*0,53 | 130 | 0.53
37.5 | 150*0,25 | 150 | 0.25
75 | 150*0,5 | 150 | 0.5
153 | 170*0,*9 | 170 | 0.9
126 | 210*0,6 | 210 | 0.6
Fin video 2.
Note on C7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por el momento es un valor no visible por el usuario, luego será usado en otra fórmula
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta tabla debe ser administrada ya que se pueden hacer nuevos registros en el tiempo de nuevos valores. La tabla puede crecer. Respuesta: Tabla no visibles por los usuarios
Note on K25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas tablas deben ser administradas ya que pueden ser editadas o puede que se incluya una adicional. Respuesta: Tablas no visibles por lo usuarios
Note on C55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este dato se llenó en el módulo de especificaciones técnicas, la idea es traerlo y pegarlo
Note on C65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dato visible para el usuario
Note on C66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El usuario puede elegir Aluminio o Cobre Respuesta: Sólo uno de los dos
Note on C67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El usuario sólo debe elegir uno de los tres, puede ser un selector
Note on F76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número decimal
Note on C79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número decimal
Note on F79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número decimal
Note on F80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número decimal